# Установка стороннего рантайма МЭК (iNova Uni-P) на СА-02м / СА-02м-2 и обмен с МР-02м

Ответ по открытым материалам ЦИНТРОН, репозиториям платформы и прошивки МР-02м, с дополнением по факту одной платы.

2 октября 2026 г.  ·  язык документа — русский  ·  паролей и заводских логинов в тексте нет

iNova Uni-P в репозитории веб-платформы, в репозитории прошивки МР-02м и в открытом руководстве не упоминается. Ниже — то, что платформа подтверждает для такого рантайма на Linux armhf, и то, что подтвердить нельзя.

Оценки в таблицах читаются так: «верно» — положение совпадает с открытыми материалами; «сужаем» — из запроса остаётся только более узкая формулировка; «отклоняем» — положение расходится с карточкой, руководством или репозиторием. Замер одной платы не становится пределом изделия.

# 1. Исходные данные

Каждая строка запроса сверена с карточкой изделия, руководством и репозиторием. Где материалы расходятся между собой, в оценке назван источник, на который опирается ответ.

Таблица 1. Положения запроса и оценка по открытым материалам

| Положение | Оценка |
| --- | --- |
| Изделие — сервер автоматизации ЦИНТРОН на Allwinner A40i, Linux и Armbian. | Верно. Карточка СА-02м и §4 руководства. |
| CPU: 4× Cortex-A7, 1200 МГц. ОЗУ: 512 МБ DDR3-1200. eMMC: 8 ГБ. | Верно как каталог. 1200 МГц — номинал. На одном стенде 1 октября 2026 г. частота уходила на 720 МГц при температуре около 80 °C. Раздел eMMC на замере 5 июня 2026 г. был около 7,1 ГБ, а не «ровно 8 ГБ доступных». |
| СА-02м: 1× Ethernet 10/100, 5× RS-485, дискретный выход, USB, uSD, RTC, питание 24 В, не более 5 Вт, нужен источник МП-02м-24. | Верно по карточке и §4. Строку «питание 5 В» как питание изделия отклоняем: это строка таблицы SoM, она расходится с карточкой (24 В). |
| СА-02м-2: 2× Ethernet, 4× RS-485, без дискретного выхода. | Верно по карточке и README. Новость, где у СА-02м-2 указаны дискретный выход и beeper, в состав изделия не принимаем. |
| «Linux RT» на СА-02м-2. | Сужаем. В поставке два ядра: SMP 6.1.0-rc6 и PREEMPT_RT 6.1.0-rc6-rt4, переключение с панели. Какое ядро стоит на конкретной плате — факт этой платы. |
| До 300 модулей по Modbus RTU. | Сужаем до формулировки сайта. В проекте как измеренный предел это не подтверждено. Руководство рекомендует не более 10 модулей на одну торцевую шину питания. |
| Все RS-485 с гальванической развязкой. | Отклоняем. §4.2: развязан один порт, названный там «RS-485-1»; остальные без развязки. Какой это tty, в проекте не сопоставлено. |
| МР-02м — Modbus RTU Slave, заводские 115200 8N1. | Верно. Адрес по умолчанию равен коду типа. |
| Штатная среда — MasterSCADA 4D / KLogic, рядом CoDeSys 3.5 SP14, Node-RED и другие Linux-системы. | Верно как список §4.1. Uni-P в этом списке нет. |
| Замена рантайма сохраняет гарантию и восстанавливается одной кнопкой. | В проекте и в открытых материалах этого нет. |
| Веб-панель слушает порт 9999. | Порт панели в материалах платформы — 9999. Заводские логин и пароль в этот ответ не копируем. |

# 2. Платформа

Ниже — то, что репозиторий платформы фиксирует как устройство, систему и восстановление. Это не комплект поставки стороннего рантайма и не замороженный номер Armbian.

Таблица 2. Платформа: тема и ответ по репозиторию

| Тема | Ответ |
| --- | --- |
| Ревизии железа | Установщик знает две ревизии: sa02m-1eth и sa02m-2eth. Файл варианта — /etc/sa02m_hw_variant.conf, автоопределение по числу Ethernet. SoM — A40i-2eth. В каталоге отдельно есть СА-02м-CAN, СА-02 и СА-01; этот репозиторий их не конфигурирует. Буквенных ревизий платы-носителя нет. |
| Корпус и условия | 110×55×54 мм, 0,350 кг по карточке. В §4.3 габарит 110×55×55 мм, масса 0,3 кг, IP20. Эксплуатация СА-02м: −30…+70 °C. Хранение по §7: −40…+85 °C. Строка README «−40…+85 °C» относится к SoM, не к изделию. |
| BSP и ОС | Пользовательское пространство — Armbian, armhf. Это срезы плат, не замороженная версия поставки. Ядро флота — линия 6.1, сборка Buildroot Starterkit. Порт на ядро 5.10 до плат не дошёл и из дерева удалён. |
| Toolchain и sysroot | Отдельного SDK и sysroot для сторонней сборки в репозитории нет. Версия gcc в этих материалах не зафиксирована. |
| PREEMPT_RT | Пара ядер: SMP 6.1.0-rc6 и RT 6.1.0-rc6-rt4, патч patch-6.1-rc6-rt4. RT не является единственным заводским ядром. Джиттер цикла Uni-P не измерялся. |
| Размещение рантайма | Штатно MasterPLC находится в /opt/mplc4. Каталоги, которые сброс конфигурации не трогает: /opt/mplc4, /opt/codesys, /var/lib/node-red. Пакета и unit для Uni-P нет. |
| Watchdog и восстановление | Аппаратный сторож sun4i, потолок драйвера 16 с. RuntimeWatchdogSec=15s, RebootWatchdogSec=0. Пользовательский демон следит за SSH, вебом на порту 9999 и сетью: 60 отказов подряд (около 10 минут) — перезагрузка; 180 с после старта демон не реагирует. Полное восстановление системы — заливка образа с внешнего носителя. Запись образа на eMMC с самой работающей eMMC штатным способом не является. |
| Постоянная память | Каталог: eMMC 8 ГБ и uSD. Корень — ext4. Конфигурация платформы — в /etc. Уставки модуля МР-02м лежат в EEPROM модуля, не на eMMC сервера. |
| DTB и контракт выводов | DTB в аудите назван sun8i-a40i-sk.dtb. Исходный DTS как стабильный контракт выводов не отдаём: в дереве веб-репозитория его нет. |

# 3. Интерфейсы

Соответствие COM и tty ниже — контракт установщика этой линейки. Симлинки /dev/COMn и /dev/RS-485-n создаёт установщик. Имя «RS-485-1» в руководстве и имя «RS-485-1» в таблице СА-02м — разные системы имён; сопоставления в репозитории нет.

## 3.1. СА-02м — пять портов RS-485

Таблица 3. СА-02м: обозначение порта и устройство tty

| Обозначение | Устройство |
| --- | --- |
| COM1 / RS-485-0 | ttyS0 |
| COM2 / RS-485-1 | ttyS3 |
| COM3 / RS-485-2 | ttyS4 |
| COM4 / RS-485-3 | ttyS5 |
| COM5 / RS-485-4 | ttyS7 |

## 3.2. СА-02м-2 — четыре порта RS-485

Пятого порта нет. ttyS0 на этой ревизии не является RS-485.

Таблица 4. СА-02м-2: обозначение порта и устройство tty

| Обозначение | Устройство |
| --- | --- |
| COM1 | ttyS3 |
| COM2 | ttyS4 |
| COM3 | ttyS5 |
| COM4 | ttyS7 |

## 3.3. Имена, торцы и свойства последовательных портов

Левый торцевой RS-485 может опрашивать модули слева или другие устройства. Правый — только модули справа. Какой из этих торцов какому COM соответствует, в репозитории не записано.

Таблица 5. Свойства интерфейсов, которые материалы либо фиксируют, либо не отдают

| Тема | Ответ |
| --- | --- |
| Симлинки | Установщик создаёт /dev/COMn и /dev/RS-485-n. |
| Две системы имён «RS-485-1» | В руководстве «RS-485-1» — единственный развязанный порт (§4.2). В таблице 3 «RS-485-1» — это COM2 / ttyS3. Сопоставления этих имён нет. |
| Торцы | Левый торец может опрашивать модули слева или другие устройства. Правый — только модули справа. Номер COM для каждого торца в репозитории не записан. |
| DE/RE | Контракта управления DE/RE нет. |
| DMA UART сервера | Контракта DMA UART нет. |
| FIFO | На одном стенде 1 октября 2026 г. FIFO UART на 115200 оценён в 64 байта, 5,5 мс. Это оценка той заметки, не каталог. |
| Скорости модуля | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Завод: 115200 8N1. |
| Смешанная скорость | На одном COM мост смешанную скорость не поддерживает. |
| Эксклюзивный доступ | Флешер берёт порт и останавливает опрос MPLC и MQTT-моста. Два мастера на одном COM не предусмотрены. |
| CAN | В таблице SoM CAN есть. Отдельное изделие — СА-02м-CAN. В этом дереве драйверного контракта нет. |
| GPIO | PCA9536, шина I2C-2, адрес 0x41. Бит 0 — красный / авария, бит 1 — дискретный выход, бит 2 — beeper, бит 3 — синий. На СА-02м-2 дискретного выхода нет. |
| Питание USB | Линия питания USB: gpioset 0 268. |
| SPI и PWM | В таблице SoM есть. Контракта выводов для пользовательского пространства нет. |
| I2C и RTC | Шина 2 — PCA9536. RTC по README — PCF8563 на I2C-3. На одной плате отвечал DS3231. Нужна батарея CR2032. |
| Диагностика | Счётчики TX/RX и ошибки FE/PE/OE, веб-панель и /proc/tty/driver/serial. |

# 4. МР-02м

Образ прошивки линейки один. Код типа читается из Input Register 0. Канон карты — файл MODBUS_VARIABLES.txt. Код типа и заводской адрес совпадают.

Полную карту регистров в этот ответ не переносим. Её источники: MODBUS_VARIABLES.txt, docs/contracts/modbus-register-map.md и §5 PDF руководства. Расхождение, которое при чтении AI нельзя сгладить: в PDF шаг AI равен 14, в прошивке и в веб-контракте шаг равен 7, база 400. Канон — файл прошивки.

## 4.1. Коды типов

Таблица 6. Код типа, имя, состав и шаблон веб-панели

| Код | Имя | Состав и оговорка | Шаблон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6DO8DI | 6DO+8DI. На сайте — да. | mr02m-do6di8 |
| 2 | 16DO | 16DO. На сайте — да. Заводской адрес 2. | mr02m-do16 |
| 3 | 12AO | 12 аналоговых выходов 0–10 В. | mr02m-ao12 |
| 4 | 6DO | 6 дискретных выходов. | mr02m-do6 |
| 5 | 14DI | 14 дискретных входов. | mr02m-di14 |
| 6 | 6AI6AO | 6 AI и 6 AO. | mr02m-ao6ai6 |
| 7 | 12AI | 12 AI. Текст §5 выглядит как 6 AI, прошивка и веб говорят 12. Опираемся на прошивку. | mr02m-ai12 |
| 8 | 4DO6DI | 4DO+6DI. | mr02m-do4di6 |
| 9 | TENZO2 | Не собран. В §5 нет. Шаблон в дереве есть. SKU нет. | шаблон есть, артикула нет |
| 10 | 10DIcon | 10 дискретных входов (имя типа 10DIcon). | mr02m-10dicon |
| 11 | 6DO5DI2AO | 6DO+5DI+2AO. | mr02m-6do5di2ao |
| 12 | 6AI2AO | 6AI+2AO. Есть в §5, в таблице §1.6 нет. | mr02m-ai6ao2 |
| 15 | 4TO6DI | 4 симистора и 6 DI. | mr02m-4to6di |

## 4.2. Режимы Holding 130

Режим работы задаётся Holding-регистром 130. Тип 15 принимает только значения 0, 1 и 2.

Таблица 7. Значения Holding 130

| Значение | Режим |
| --- | --- |
| 0 | Modbus |
| 1 | защёлка DI–DO |
| 2 | тоггл |
| 3 | вентилятор ×2 |
| 4 | вентилятор ×4 |
| 5 | приводы |

## 4.3. Что обещает модуль

Со стороны модуля подтверждается следующее. МР-02м — ведомый Modbus RTU. Функции: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 0F, 10. Скорости — список из раздела 3 (9600, 19200, 38400, 57600, 115200), завод 115200 8N1. Адрес 1–247; кнопкой на корпусе задаётся адрес 1–18. Идентификация — по коду типа, имени и подписи. Вход в обновление прошивки — ненулевая запись в Holding 129.

## 4.4. Только мост, не обещание модуля

Межкадровый промежуток 8 мс, если не задано иное. Это поведение моста.

Чтение AI идёт пачками по 42 регистра. Это поведение моста.

Fast Modbus мост включает по умолчанию для линии mr02m. Это не обещание модуля.

## 4.5. Обнаружение, прошивка, период опроса и безопасное состояние

Обнаружение: перебор адресов и быстрый поиск. Окно сканера по умолчанию — адреса 1–10. Протокол допускает адреса до 247.

Прошивка модуля: служба sa02m-flasher и образ .fw этой линейки. Загрузчик отвечает по адресу 247. Протокол загрузчика описан в MR-02m/doc/05_BOOTLOADER.md.

Период опроса мастера платформа не задаёт. Со стороны модуля §2.5 говорит иное и узкое: опрос всех 12 датчиков разных типов занимает 2,5 с. Это не период запроса Uni-P.

Безопасное состояние, §2.11: если мастер отсутствует дольше заданного времени, выходы переходят в заранее выбранное состояние. По умолчанию функция выключена (время 0). Holding 134 — таймаут в секундах. Значение хранится в EEPROM модуля и переживает перепрошивку приложения.

# 5. Профиль для эмулятора

Каталожная строка ниже — не результат измерения. Её можно взять как описание изделия для эмулятора. Цифры стенда под ней — один стенд, не предел продукта. Джиттера Uni-P, гарантированного времени цикла и числа модулей на один COM в материалах нет.

Таблица 8. Каталожный профиль (не замер)

| Параметр | Каталог |
| --- | --- |
| Процессор | 4× Cortex-A7, номинал 1200 МГц |
| ОЗУ | 512 МБ DDR3 |
| eMMC | 8 ГБ (каталог; доступный раздел на замере меньше — см. ниже) |
| Ethernet | 10/100, один порт у СА-02м или два у СА-02м-2 |
| RS-485 | 5 портов у СА-02м или 4 у СА-02м-2 |
| Питание | 24 В, не более 5 Вт |

## 5.1. Один стенд, 1 октября 2026 г.

Плата 192.168.1.135, ядро 6.1.0-rc6-rt4. Это наблюдение, не норма изделия. Подробный разбор привязки прерываний лежит в docs/decisions/rt-core-affinity.md и принимается только как замер.

Таблица 9. Наблюдения стенда 1 октября 2026 г.

| Условие | Что наблюдалось |
| --- | --- |
| Все IRQ UART на CPU0 | Переполнения UART на COM4: 865 за 30 минут. Наибольший цикл 1618 мс. Температура до 76 °C. Частота 1200 МГц. |
| IRQ UART перенесены на CPU3 | 35 переполнений за 30 минут. Нуля за 30 минут достигнуто не было. |
| Температура около 80 °C | Частота снижалась до 720 МГц. |
| Отдельный снимок 5 июня 2026 г. | Доступно около 332 МБ из 512 МБ. Раздел eMMC около 7,1 ГБ. |

В материалах нет замера джиттера Uni-P, нет гарантированного времени цикла и нет измеренного числа модулей на один COM.

# 6. Замена рантайма

Службу mplc4 остановить можно. Пока её процесс или мост держит tty, второй мастер этот COM занять не может. Проверенной процедуры «снять MasterSCADA, поставить Uni-P, вернуть завод одной кнопкой» нет.

Сброс конфигурации меняет настройки и не переписывает eMMC. Рантайм, положенный в /opt/mplc4, /opt/codesys или /var/lib/node-red, сброс конфигурации не удаляет. Полное восстановление — перезаливка заводского образа с USB.

## 6.1. Гарантия и лицензия

Карточка изделия указывает гарантию 2 года. §6 руководства указывает 3 года при соблюдении условий эксплуатации. Что из этого относится к замене операционной среды, репозиторий не разрешает. Письменного разрешения заменить рантайм и сохранить гарантию нет.

Пометка MIT стоит в README веб-репозитория. Файла LICENSE нет. Отдельной оферты на BSP и карты Modbus для стороннего рантайма нет. Карта регистров опубликована в руководстве на сайте.

## 6.2. Что устойчиво сейчас и что контрактом не является

Таблица 10. Устойчивые факты этого дерева и то, что контрактом не называется

| Устойчиво в этом дереве | Контрактом не является |
| --- | --- |
| Две аппаратные ревизии и таблица COM ↔ tty. | Pinmux выводов. |
| Карта МР-02м в MODBUS_VARIABLES.txt. | Управление DE/RE. |
| Заводские 115200 8N1. | Джиттер цикла. |
| Порт панели 9999. | Имена ядер 6.1.0-rc6 и 6.1.0-rc6-rt4 как обещание следующей поставки. Для этого дерева это контракт имён; для следующей отгрузки — нет. |

Описанного «комплекта разработчика для Uni-P» нет. Модуль A40i-2eth продаётся отдельно. Именного инженера в репозитории нет. Канал сайта: info@cyntron.ru, телефон +7 495 11-77-495.

# 7. Что можно отдать сейчас и чего не хватает

Без пунктов правой таблицы честно посадить Uni-P на изделие нельзя: открытых материалов для перечня ниже достаточно, чтобы описать платформу и модуль, и недостаточно, чтобы обещать цикл, выводы и гарантию стороннему рантайму.

Таблица 11. Что можно передать сейчас

| № | Можно отдать |
| --- | --- |
| 1 | Карточки СА-02м, СА-02м-2 и SoM на cyntron.ru. |
| 2 | PDF руководства. |
| 3 | Списки переменных на карточках модулей. |
| 4 | Таблицу COM из README платформы. |
| 5 | Контракт имён ядер этого дерева. |
| 6 | Конфигурацию watchdog. |
| 7 | Список каталогов, которые сброс конфигурации не трогает: /opt/mplc4, /opt/codesys, /var/lib/node-red. |
| 8 | Файл MODBUS_VARIABLES.txt. |
| 9 | Карту регистров и описание загрузчика МР-02м (MR-02m/doc/05_BOOTLOADER.md и контракт веб-репозитория). |
| 10 | docs/decisions/rt-core-affinity.md — только как замер, не как норма. |

Таблица 12. Чего не хватает, чтобы посадить Uni-P на изделие

| № | Нет в материалах |
| --- | --- |
| 1 | Доказательства, что Uni-P запускался на этой плате. |
| 2 | Sysroot и списка pinmux. |
| 3 | Какой tty является развязанным портом и какие tty соответствуют левому и правому торцам. |
| 4 | Контракта UART DE/RE и DMA. |
| 5 | Нормы времени цикла и джиттера. |
| 6 | Письменного решения по гарантии при замене среды и по лицензии BSP. |
| 7 | Именного контакта и состава комплекта разработчика. |

# Дополнение по факту платы 192.168.1.135

Это один стенд, не предел каталога. Снятие только на чтение, 2 октября 2026 г., 14:14–14:16 МСК. К концу снятия адрес eth0 по-прежнему был 192.168.1.135/24.

Замер 1 октября (раздел 5) и это снятие — одна и та же плата в разные моменты. Накопленный счётчик OE и число переполнений за 30 минут — разные величины: их не складываем и одну другой не заменяем.

## Поправки к прежним формулировкам

Таблица 13. Что файл варианта и живая система показали 2 октября 2026 г.

| Тема | Факт снятия |
| --- | --- |
| Файл варианта | В /etc/sa02m_hw_variant.conf указано sa02m-1eth. |
| Ethernet | Интерфейса два. eth0 поднят. eth1 без несущей и без адреса. К концу снятия eth0 — 192.168.1.135/24. |
| CAN | Интерфейс can0 существует и опущен (down). |
| Ядро | Загружено 6.1.0-rc6-rt4, конфигурация SMP PREEMPT_RT, не обычное SMP. |
| Armbian | 26.5.1 noble. Это не снимок 26.2.1. |
| Память ядра | MemTotal 503216 кБ. Доступно около 221 МиБ по free -h. Подкачки нет, zram нет. |
| Корень eMMC | Занято 74 %: 5,1 ГБ из 7,0 ГБ по df. |
| mmcblk3 | Устройства mmcblk3 нет. |
| Частота | Все четыре ядра на регуляторе schedutil, текущая частота 1,2 ГГц. |
| Температура | Процессор 73,5–74,5 °C. События около 80 °C и 720 МГц на этой же плате в этом снятии не было. |
| Карта COM | Совпадает с sa02m-1eth: COM1 ttyS0, COM2 ttyS3, COM3 ttyS4, COM4 ttyS5, COM5 ttyS7. Карты четырёх портов СА-02м-2 на этом стенде нет. |

## Кто держит порты

Таблица 14. Занятость COM на момент снятия

| Порт | tty | Кто держит |
| --- | --- | --- |
| COM1 | ttyS0 | Свободен. |
| COM2 | ttyS3 | sa02m-modbus-mqtt |
| COM3 | ttyS4 | sa02m-modbus-mqtt |
| COM4 | ttyS5 | sa02m-modbus-mqtt. Накопленный счётчик oe — 4985. |
| COM5 | ttyS7 | sa02m-test-trigger |

Службы sa02m-devices-logger и sa02m-alice-client в этом снимке держателями COM не были.

## Идентичность, дерево устройств и настройка RT

Имя узла: SA-02m.

На отметке 14:14:38 время работы (uptime) — 3:20, то есть 3 ч 20 мин. Нагрузка: 7.01, 6.95, 7.02.

Дерево устройств: Cyntron A40i-2Eth. Совместимость: sk,a40i-nano-2e и allwinner,sun8i-r40.

Командная строка ядра: root=/dev/mmcblk2p2 rootwait threadirqs. Параметра isolcpus нет.

Файл /etc/sa02m_rt.conf: SA02M_RT_TUNE=on, SA02M_RT_SERIAL_CPU=3.

Служба sa02m-rt-tune — active и enabled.

## Прерывания UART

Прерывания ttyS3, ttyS4 и ttyS5 сидят на CPU3. Маска ttyS7 снова 0–3, эффективное ядро — CPU0. Во вчерашней заметке ttyS7 тоже был на CPU3; в этом снятии привязка другая.

Таблица 15. Линии IRQ UART

| Порт | IRQ | Привязка | Счётчики |
| --- | --- | --- | --- |
| ttyS3 | 127 | ядро 3 | CPU0: 97; CPU3: 285283 |
| ttyS4 | 128 | ядро 3 | CPU0: 40; CPU3: 476447 |
| ttyS5 | 129 | ядро 3 | CPU0: 28; CPU3: 603804 |
| ttyS7 | 130 | маска 0–3, эффективно CPU0 | CPU0: 7396. Счётчики остальных ядер в снимке не приведены. |
| порт 0 драйвера | 84 | в /proc/interrupts линии нет | Драйвер называет irq 84, но этой линии в /proc/interrupts нет. |

## Счётчики последовательных портов

Где в выводе драйвера нет поля oe, в таблице так и сказано: ноль туда не подставлен. Порты ttyS1, ttyS2 и ttyS6 в системе есть, симлинка COM у них нет.

Таблица 16. Счётчики /proc/tty/driver/serial

| tty | TX | RX | OE и примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ttyS0 | 0 | 0 | Поля oe нет. COM1, порт свободен. |
| ttyS3 | 1037946 | 1951467 | oe 1. COM2, держит sa02m-modbus-mqtt. |
| ttyS4 | 1809533 | 3475715 | Поля oe нет. COM3, держит sa02m-modbus-mqtt. |
| ttyS5 | 1958275 | 5006250 | oe 4985. COM4, держит sa02m-modbus-mqtt. |
| ttyS7 | 57080 | 0 | Поле oe в снимке не названо. COM5, держит sa02m-test-trigger. |
| ttyS1 | — | — | Порт есть, симлинка COM нет. |
| ttyS2 | — | — | Порт есть, симлинка COM нет. |
| ttyS6 | — | — | Порт есть, симлинка COM нет. |

## I2C без сканирования шин

Шины не сканировались. Ниже — только устройства, которые ядро уже назвало, и список адаптеров. Отсутствие имени на i2c-2 не означает пустую шину.

Таблица 17. Адаптеры I2C и уже названные устройства

| Адаптер | Устройство в снимке |
| --- | --- |
| i2c-0 | 0-0034, адрес 0x34, axp221 |
| i2c-1 | 1-0068, адрес 0x68, ds3231 |
| i2c-2 | Адаптер есть. Устройство без сканирования шины не названо. |

## Память и накопитель

Таблица 18. Память: free -h и /proc/meminfo

| Источник | Значение |
| --- | --- |
| free -h, Mem | 491 МиБ |
| free -h, used | 270 МиБ |
| free -h, free | 32 МиБ |
| free -h, buff/cache | 201 МиБ |
| free -h, available | 221 МиБ |
| free -h, swap | 0 |
| meminfo MemTotal | 503216 кБ |
| meminfo MemAvailable | 241528 кБ |
| zram | нет |

Числа available расходятся источником, не ошибкой переписывания: free -h даёт 221 МиБ, MemAvailable в meminfo — 241528 кБ. Оба значения сняты в том же окне и оставлены как есть.

Таблица 19. eMMC и разделы

| Объект | Размер и состояние |
| --- | --- |
| mmcblk2 | 7,3 ГБ, диск eMMC |
| mmcblk2p1 | 64 МБ, vfat, не смонтирован |
| mmcblk2p2 | 7,1 ГБ, ext4, смонтирован как / |
| mmcblk2boot0 | 8 МБ |
| mmcblk2boot1 | 8 МБ |
| mmcblk3 | нет |
| df / | размер 7,0 ГБ, занято 5,1 ГБ, свободно 1,8 ГБ, 74 % |

## Частота и температура

Таблица 20. Регулятор частоты и тепловые зоны

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Регулятор | schedutil на всех четырёх ядрах |
| scaling_cur_freq | 1200000 Гц на всех ядрах |
| scaling_min_freq | 720000 Гц |
| scaling_max_freq | 1200000 Гц |
| thermal_zone0, cpu, первое чтение | 74467 миллиградусов (74,467 °C) |
| thermal_zone0, cpu, следующее чтение | 73450 миллиградусов (73,450 °C) |
| thermal_zone0, gpu | 69947 миллиградусов (69,947 °C) |

## Watchdog

Действующее значение задаёт drop-in: RuntimeWatchdogUSec=15s, RebootWatchdogUSec=0. В system.conf строка #RuntimeWatchdogSec=8s закомментирована и действующей не является.

Таблица 21. Службы сторожа

| Служба | Состояние | Автозапуск |
| --- | --- | --- |
| sa02m-userspace-watchdog | active | enabled |
| sa02m-failure-monitor | active | enabled |
| net-watchdog | active | enabled |
| sa02m-watchdog-feed | inactive | disabled |
| software-watchdog | inactive | masked |
| watchdog | inactive | masked |

## Службы

Таблица 22. Службы снимка, кроме уже перечисленных сторожей

| Служба | Состояние | Автозапуск |
| --- | --- | --- |
| mplc4 | active | enabled |
| sa02m-modbus-mqtt | active | enabled |
| mosquitto | active | disabled |
| sa02m-stand-api | active | enabled |
| sa02m-devices-logger | active | enabled |
| sa02m-alice-client | active | enabled |
| sa02m-rt-tune | active | enabled |
| sa02m-test-trigger | active | enabled |
| mplc.service | inactive | masked |
| sa02m-alice-config | inactive | disabled |

## Сокеты

Порт 80 в этом снимке слушает nginx. Ниже перечислены все адреса, которые были в снятии. Где транспорт в заметке назван, он записан; где нет — в графе стоит пометка, что транспорт отдельно не назван.

Таблица 23. Слушающие сокеты

| Кто | Адрес | Порт | Транспорт |
| --- | --- | --- | --- |
| gunicorn, stand API | 127.0.0.1 | 8765 | TCP |
| mosquitto | 127.0.0.1 | 1883 | TCP |
| mosquitto | 0.0.0.0 | 1884 | TCP |
| mplc4 | как в снимке | 30550 | TCP и UDP |
| mplc4 | как в снимке | 30750 | в заметке отдельно не назван |
| mplc4, монитор | как в снимке | 31550 | в заметке отдельно не назван |
| mplc4, монитор | как в снимке | 30501 | в заметке отдельно не назван |
| vplc | как в снимке | 4840 | в заметке отдельно не назван |
| vplc | как в снимке | 1234 | в заметке отдельно не назван |
| nginx | как в снимке | 80 | TCP; порт 80 — nginx |
| nginx, панель | как в снимке | 9999 | TCP |
| nginx | как в снимке | 8082 | в заметке отдельно не назван |
| HomeKit | как в снимке | 5353 | UDP |
| HomeKit | 192.168.1.135 | 21064 | TCP |

Итог дополнения. Плата 192.168.1.135 в этом окне работала как sa02m-1eth по файлу варианта и по карте пяти COM, при двух видимых Ethernet, опущенном can0 и ядре PREEMPT_RT. Это факт одного снятия. Каталог изделия, гарантия и пригодность Uni-P из этих чисел не следуют.